## Slide 1: Optimized Building Performance for Decarbonized District Heating:
A Measures Catalogue for Reducing Temperatures, Enhancing Flexibility, and Cutting Costs
IEWT: 14. Internationalen Energiewirtschaftstagung an der TU Wien, 26.-28. Februar 2025
Autoren: Jerik CATAL1, Andreas MÜLLER2, Richard HEIMRATH3, Lukas KRANZL3, Abdulrahman DAHASH1, Mustafa KALFA1, Nandor MIHALY1, Ralf-Roman SCHMIDT1
Institutionen: 1) Austrian Institute of Technology, 2) e-think energy research, 3) TU Graz, 4) TU Wien

## Slide 2: Motivation und zentrale Fragestellungen
Fernwärmenetze in Wien, Linz, Graz, Klagenfurt und Salzburg primär auf KWK-Anlagen basierend
Bedarf an alternativen Wärmequellen: Wärmepumpen, Abwärme, Solar, Geothermie
Herausforderungen:
  Optimierung des Gebäudebestands
  Senkung der Rücklauftemperaturen
  Flexibilisierung der Netze
Ziele des Projekts DeRiskDH:
  Technologische Lösungen und Risikobewertung
  Innovative Geschäftsmodelle zur Investitionssicherung

## Slide 3: Project overview - DeRISKDH
Partner
  Utilities: Wien Energie GmbH, Salzburg AG, Linz Strom Gas Wärme GmbH, Energie Klagenfurt GmbH, Energie Graz
  Planung: myWarm GmbH, ALLPLAN GmbH; Käferhaus GmbH
  Research: AIT Austrian Institute of Technology GmbH; AEE INTEC; TU Wien/ EEG; Grazer Energieagentur; Forschung Burgenland; TU Graz
Ein green energy Lab Project, funded by KLIEN
Laufzeit: 15.01.2023 – 14.01.2026
Budget: 2.280.536 Euro (costs) / 1.179.040 Euro (funding)
https://greenenergylab.at/en/projects/deriskdh/

## Slide 4: Optimierte Gebäude

## Slide 5: Methodik:

## Slide 6: Maßnahmenkatalog
Hausanschluss-station
Optimiertes Regelventil
Optimierter Mengenbegrenzer/KVS
Optimierte Wärmetauschergröße
Optimierung Grädigkeit
Hausanlage
Hydraulischer Abgleich
Optimiertes Nutzerverhalten
Optimierte Förderpumpengröße
Optimierte Abgabesysteme
Speichernutzung
Notes: Maßnahmen als Stichwort -> nicht die Probleme

## Slide 7: Maßnahmenkatalog
Trinkwasser-erwärmungs-anlage
Optimierung Speicher/Speicherladesystem
Optimiertes Zirkulationssystem
Optimiertes Nutzerverhalten Warmwasser
Dezentrales WW-System
Gebäudehülle
2-fach, 3-fach Verglasung
Thermische Sanierung für Fassade, Dach, Boden, Kellerdecke,
Optimierte Luftdichtheit
Optimierte Wärmebrücken
Notes: Maßnahmen als Stichwort -> nicht die Probleme

## Slide 8: Simulationsergebnisse

## Slide 9: Modellierung des Gebäudebestands
Klassifizierung nach Baualtersklassen:
  Vor 1919 (schlechte Wärmedämmung, hohe Luftwechselraten)
  1960-1970 (moderate Wärmedämmung, erste Sanierungsmaßnahmen)
  Nach 2001 (niedrige U-Werte, moderne Standards)
Notes: Kategorien nach Größe:
  6 Wohnungen
  12 Wohnungen
  24 Wohnungen
Simulation mit IDA ICE: Über 100 Szenarien zur Bewertung von Sanierungsoptionen

## Slide 10: Optimierte Gebäude
Chart: Heizenergiebedarf Basisvarianten [kWh]
| 1919_TOP 6 | 1960_TOP 6 | 2001_TOP 6 | 1919_TOP 12 | 1960_TOP12 | 2001_TOP 12 | 1919_TOP 24 | 1960_TOP 24 | 2001_TOP 24
 | 99682.046 | 80627.6845 | 32331.238 | 174305.822 | 138316.9285 | 53407.725 | 347811.3015 | 280682.202 | 105105.906

## Slide 11: Optimierte Gebäude
Chart: Sanierungsmaßnahmen Auswirkung auf HEB [%]
| basecase | renov_OIB | renov_passive house | renov_OIB_except walls | renov_passive house_except walls | renov_OIB_except walls and windows | renov_passive house_except walls and windows | renov_OIB_only windows | renov_passive house_only windows | renov_OIB_except cellar | renov_passive house_except cellar
 | 1 | 0.2042 | 0.10333 | 0.679 | 0.55863 | 0.8995 | 0.86751 | 0.80547 | 0.70542 | 0.26694 | 0.13542

## Slide 12: Optimierte Gebäude - Hydraulik

## Slide 13: Maßnahme Hydraulischer ABgleich
Chart: Supply Temperature
Chart: Return Temperature

## Slide 14: Maßnahme Hydraulischer ABgleich
Chart: Supply Temperature
Chart: Return Temperature
Notes: no significant change on supply, but increase on return temperature on secondary line

## Slide 15: Schlussfolgerung und ausblick

## Slide 16: Ergebnismatrix
Fernwärmeseitige Vorlauftemperatur
VL-Temperatur nach Maßnahmenimplementierung
Reduktion der VL-Temperatur in K
Fernwärmeseitige Rücklauftemperatur
RL-Temperatur nach Maßnahmenimplementierung
Reduktion der RL-Temperatur in K
Energiebedarf
Reduktion nach Maßnahmenimplementierung in %
Kosten der Maßnahmen
Investitionskosten
Laufende Kosten

## Slide 17: Aggregation auf Gebäudebestandsebene
Nutzung des Modells Invert/EE-Lab zur Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Maßnahmendiffusion
Zielparameter:
  Wirtschaftlichkeit für Gebäudeeigentümer und Nutzer
  Temperaturabsenkung für mehr Flexibilität
  Effizienzsteigerung der (Fern-) Wärmeversorgung

## Slide 18: Fazit
Maßnahmenkatalog bietet praxisnahe Lösungen zur Optimierung von Fernwärmenetzen
Kombination aus Gebäudesanierung und Netzoptimierung erforderlich
Beitrag zur Dekarbonisierung der Fernwärme durch:
  Reduktion des Wärmebedarfs
  Senkung der Rücklauftemperaturen
  Erhöhung der Flexibilität
Skalierbarkeit der Ergebnisse für andere Regionen und Netze
Ausblick:
Kombination der Ergebnisse aus Maßnahmenkatalog und Geschäftsmodellen in einem
→ Wirtschaftlichkeitstool

## Slide 19: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Jerik Catal
AIT Austrian Institute of Technology GmbH Giefinggasse 2 | 1210 Vienna | Austria M +43 664 88964974| F +43(0) 50550-6679 jerik.catal@ait.ac.at

## Slide 20: Maßnahme Hydraulischer ABgleich
Chart: Heat Supply through the flats
Notes: increase on total heat supply through the flats

## Slide 21: SH Hydraulic inbalancing
no significant change on supply temperature
increase on mass flow rate
increase on return temperature
Chart: Supply Temp. - Top12
Chart: Return Temp. - Top12
Chart: Mass Flow Rate - Top12